Паспорт

| Наименование | Схема теплоснабжения ООО «ЖКХ Явас» до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ч.1 ст.6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ |
| Заказчик | Администрация Зубово-Полянского района |
| Разработчик | ООО «ЖКХ Явас» |
| Цель | Утверждение схемы теплоснабжения ООО «ЖКХ Явас» до 2025 года, в соответствии с требованиями Федерального закона №190 ФЗ «О теплоснабжении» |
| Сроки реализации | 2012-2025 годы |
| Ожидаемые результаты Разработки схемы теплоснабжения | Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической электроэнергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. Обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. Согласовать схемы теплоснабжения ООО «ЖКХ Явас» с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Контроль | Администрация Зубово-Полянского района |

Схема теплоснабжения

Пояснительная записка

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Явас» (далее ООО «ЖКХ Явас») учреждено решением собрания учредителей. Предметом деятельности ООО «ЖКХ Явас» является:

-текущий и капитальный ремонт жилого фонда и зданий нежилого назначения;

-новое строительство, реконструкция зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения, сварочные работы. Производство общестроительных работ по возведению зданий. Производство электромонтажных работ;

-эксплуатация котельных установок;

-передача тепловой энергии;

-предоставление коммунальных услуг населению;

- обеспечение населения услугами бани;

- обеспечение водоснабжения и водоотведения населения и организаций;

-содержание и эксплуатация сооружений благоустройства;

-удаление и обработка твердых отходов;

-удаление и обработка сточных вод;

-производство пиломатериалов;

-управление многоквартирными домами;

-также любые иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, перечень которых определяется Федеральным законом, на основании специального разрешения (лицензии).

По договору аренды №168 от 01.09.2009г. ООО «ЖКХ Явас» эксплуатирует тепловое хозяйство Явасское МУП ЖКХ, созданное в соответствии с Постановлением Главы администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия от 25.05.2005 года.

Постановлением Главы администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия №242 от 13 сентября 2005 года была передана муниципальная собственность в хозяйственное ведение Явасскому МУП ЖКХ Зубово-Полянского района ряда объектов.

Общие сведения о нагрузках на отдельных теплоисточниках энергоснабжающей организации (ЭСО), представлены в таблице 1.

Как видно из табл.1 ЭСО обслуживает по Явасскому городскому поселению 2 населенных пункта: п.Явас, п.Озерный включает 3 централизованных системы теплоснабжения. Установленная мощность всех систем теплоснабжения ЭСО – 29,7 Гкал/ч. При этом установленная мощность котельных п.Явас – 26,5 Гкал/ч. Располагаемая мощность – 13,865 Гкал/час.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п.Явас | СЦТ от котельной №1, п.Явас | Собственные источники тепловой энергии: | 19,50 |  | 8,123 |  |
|  |  | Котельная №1 п.Явас | 19,50 |  | 8,123 |  |
|  | СЦТ от котельной №2, п.Явас | Собственные источники тепловой энергии: | 7,00 |  | 3,758 |  |
|  |  | Котельная №2 п.Явас | 7,00 |  | 3,758 |  |
| Всего по п.Явас |  |  | 26,50 |  | 11,880 |  |
| п.Озерный | СЦТ от котельной №4, п.Озерный | Собственные источники тепловой энергии: | 3,20 |  | 1,984 |  |
|  |  | Котельная №4 п.Озерный | 3,20 |  | 1,984 |  |
| Всего по п.Озерный |  |  | 3,20 |  | 1,984 |  |
| Всего по ЭСО (ТСО) |  |  | 29,7 |  | 13,865 |  |

Общая характеристика системы теплоснабжения характеризуется показателями приведенными в таблицах 2-3.

Плановые значения отпуска, потребления тепла для предшествующего базовому, базового, утвержденного и периода регулирования, а также отчетные значения для предшествующему базовому и базового периода приведены в таблице 2.

Отчетные значения отпуска тепловой энергии из сети и отпускав тепловой энергии в сеть для предшествующего базовому и базового периода сведены из балансов ЭСО. Отпуск тепловой энергии из сети потребителям получены по приборам коммерческого учета, установленных на границе балансовой принадлежности теплосети и договорам.

Чередующий рост и снижения отпуска тепловой энергии из сети за указанный в табл.2 периоде вызвано подключением и отказом отдельных объектов ИК-11, а также включением в реализацию нормативных сетевых потерь в абонентских сетях ИК. Так как ИК-11 имеет собственный источник тепловой энергии произведенная тепловая энергия которого подается на производства, за указанный период делало попытки подключения жилых и общественных знаний ИК-11 к данной системе.

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки показана в табл.3.

Все присоединенные тепловые нагрузки носят жилищно-коммунальный характер и являются договорными значениями.

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура отпуска, потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отчетный |  | плановый |  |  |  | отчетный |  | плановый |  |  |  |
|  |  |  |  | предшествующий базовому периоду | базовый период | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшествующий базовому периоду | базовый период | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| п.Явас | СЦТ от котельной №1 п.Явас | закрытая | горячая вода | 17,557 | 22,147 | 23,502 | 24,963 | 22,888 | 24,275 | 14,737 | 18,456 | 18,361 | 19,653 | 17,597 | 19,032 |
| п.Явас | СЦТ от котельной №2 п.Явас | закрытая | горячая вода | 7,815 | 9,679 | 9,996 | 9,905 | 9,855 | 9,794 | 6,559 | 8,066 | 9,094 | 8,989 | 8,990 | 8,964 |
| п.Озерный | СЦТ от котельной №4 п.Озерный | закрытая | горячая вода | 5,320 | 6,304 | 6,509 | 6,549 | 6,549 | 6,457 | 4,465 | 5,253 | 5,525 | 5,474 | 5,474 | 5,387 |
| По ЭСО в целом |  | закрытая | горячая вода | 30,692 | 38,13 | 40,007 | 41,417 | 39,292 | 40,526 | 25,761 | 31,775 | 32,98 | 34,116 | 32,061 | 33,383 |

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя, его параметры | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарные нагрузки (отоп.-вент., ГВС (ср.нед), технология), Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | предшествующий базовому периоду |  |  |  | базовый период |  |  |  | утвержденный период |  |  |  | период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на отоп.-вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп.-вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп.-вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп.-вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на технологию | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| СЦТ от котельной №1, п.Явас | горячая вода | 8,373 |  |  |  | 8,123 |  |  |  | 7,349 |  |  |  | 8,399 |  |  |  | 8,373 | 8,123 | 7,349 | 8,399 |
| СЦТ от котельной №2, п.Явас | горячая вода | 3,806 |  |  |  | 3,758 |  |  |  | 3,758 |  |  |  | 3,751 |  |  |  | 3,806 | 3,758 | 3,758 | 3,751 |
| СЦТ от котельной №4, п.Озерный | горячая вода | 2,036 |  |  |  | 1,984 |  |  |  | 1,984 |  |  |  | 1,947 |  |  |  | 2,036 | 1,984 | 1,984 | 1,947 |
| Всего по ЭСО (ТСО) |  | 14,215 |  |  |  | 13,865 |  |  |  | 13,091 |  |  |  | 14,097 |  |  |  | 14,215 | 13,865 | 13,091 | 14,097 |

Общая характеристика тепловых сетей выполнена по каждой системе теплоснабжения (табл. 4). В качестве теплоносителя используется горячая вода». Как видно из табл.4, общая протяженность сетей в однотрубном и регулируемом периоде остаются без изменения и составляет 31198,1 м. Средний ( по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей за указанный в табл.4 периоды также остаются неизменной и составляет 647,5 м3.

На балансе ЭСО, не имеется центральный теплопункт. Представленные в табл.4 характеристики систем транспорта и распределения тепловой энергии в целом по СЦТ подтверждаются тепловыми схемами.

Исходные данные для расчета потерь тепла, характеризующие тепловые сети (диаметр трубопроводов, длина участков, тип изоляционного материала, способ прокладки, год ввода в эксплуатацию, средняя глубина заложения трубопроводов, температурный график, поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь).

Характеристики тепловой сети по участкам СЦТ от котельной №1 п.Явас для сетей до ЦТП на период регулирования. Имеются участки тепловой сети, изоляция которых не перекладывалась со дня их ввода в эксплуатацию. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении до ЦТП составляет 21286,1 м. со средним диаметром по материальной характеристике 0,145 м. Протяженность тепловой сети с подземным типом прокладки составляет 18046,1 м. Теплоизоляционным материалом является маты минираловатные. Объем теплосети  в отопительный период составляет 463,2 м3 с температурным графиком 95/70оС.

Характеристики тепловой сети по участкам СЦТ от котельной №2 п.Явас для сетей до ЦТП на период регулирования. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении до ЦТП составляет 4638 м. со средним диаметром по материальной характеристике 0,106 м. Протяженность тепловой сети с подземным типом прокладки составляет 3734 м. Теплоизоляционным материалом является маты минираловатные. Объем теплосети в отопительный период составляет 41,89 м3 с температурным графиком 95/70оС.

Характеристики тепловой сети участкам СЦТ от котельной №4 п.Озерный для сетей до ЦТП на период регулирования. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении до ЦТП составляет 5274 м. со средним диаметром по материальной характеристике 0,104 м. Все сети надземного типа прокладки. Теплоизоляционным материалом является маты минираловатные. Объем теплосети в отопительный период составляет 42,43м3 с температурным графиком 95/70оС.

Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта и сетевой воды представлены в табл.5  Продолжительность отопительного периода согласно СНиП 23-01-94. Строительная климатология, М.2001г. составляет 209 суток (5016 ч.), температура грунта принята в соответствии с многочисленными наблюдениями телосетевой компании.

Новые застройки с оснащением их центральным отоплением в срок до 2025 года не планируются.

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Наименование предприятия (филиала ЭСО),эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |  |  |  | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, |  |  |  | Объем трубопроводов тепловых сетей,м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшествующий базовому периоду |  | базовый период |  | утвержденный период |  | период регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| СЦТ от котельной №1, п.Явас | ООО «ЖКХ Явас» | горячая вода | 21286,1 | 21286,1 | 21286,1 | 21286,1 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 463,2 |  | 463,2 |  | 463,2 |  | 463,2 |  |
| СЦТ от котельной №2, п.Явас | ООО «ЖКХ Явас» | горячая вода | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 41,9 |  | 41,9 |  | 41,9 |  | 41,9 |  |
| СЦТ от котельной №4, п.Озерный | ООО «ЖКХ Явас» | горячая вода | 5274,0 | 5274,0 | 5274,0 | 5274,0 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 42,4 |  | 42,4 |  | 42,4 |  | 42,4 |  |
| Всего по ЭСО (ТСО) | ООО «ЖКХ Явас» | горячая вода | 31198,1 | 31198,1 | 31198,1 | 31198,1 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 547,5 |  | 547,5 |  | 547,5 |  | 547,5 |  |

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяцы | Число часов работы |  | Температура, оС |  |  |  |  |
|  | отопит. период | летний период | грунта | наружного воздуха | подающего тр-да | обратного тр-да | холодной воды |
| Январь | 744 |  | 4,0 | -12,3 | 70,53 | 54,75 |  |
| Февраль | 672 |  | 3,4 | -11,7 | 69,67 | 54,20 |  |
| Март | 744 |  | 2,8 | -5,9 | 61,15 | 48,70 |  |
| Апрель | 720 |  | 2,5 | 4,8 | 44,40 | 37,53 |  |
| Май | 139 | 605 | 4,6 | 13,1 | 38,99 | 33,79 |  |
| Июнь |  | 720 | 7,8 | 17,3 |  |  |  |
| Июль |  | 744 | 10,6 | 19,2 |  |  |  |
| Август |  | 744 | 12,3 | 17,7 |  |  |  |
| Сентябрь |  | 720 | 12,0 | 11,6 |  |  |  |
| Октябрь | 533 | 211 | 10,2 | 4,1 | 45,55 | 38,31 |  |
| Ноябрь | 720 |  | 7,7 | -3,0 | 56,76 | 45,82 |  |
| Декабрь | 744 |  | 5,2 | -8,7 | 65,30 | 51,39 |  |
| Среднегодовые значения | 5016 | 3744 | 6,9 | 3,9 |  |  |  |
| Среднесезонные значения | отопит. период |  | 4,9 | -4,50 | 58,99 | 47,20 | 5 |
|  | летний период |  | 9,7 | 15,7 |  |  | 15 |